##### Os dados ou informações na cor vermelha deverão ser substituídos por dados e informações do seu projeto (cuidado com os valores numéricos em vermelho dentre dos quadros, pois são exemplos hipotéticos e podem conter ou levar a erros)

##### DETERMINAÇÃO DA SEÇÃO DOS CONDUTORES (PRELIMINAR)

# Determinação da seção provisória dos condutores dos circuitos com os critérios da Mínima Seção, Máxima Corrente e Queda de Tensão (TUEs e Alimentador)

| Circuito | Carga circuito | Tensão | Ip | Temp.* | Coeficientes (adimensional) | Ip’ | Dados sobre o condutor os condutores | Distância | (Ufios | Seção calculada (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tipo | (VA) | (V) | (A) | (oC) | k1 | k2 | k3 | (A) | Material isolante | Tipo de instalação | Material** | (** (( mm2m–1) | Nº cond. carregados | (m) | (%) | Mínima seção | Máxima corrente | Queda tensão | Escolhida (Provisória) |
| 1 | Iluminação | 800 | 127 | 6,3 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,3 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 2 |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2 | TUG | 1200 | 127 | 9,4 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,4 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 2 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 3 | TUG | 800 | 127 | 6,3 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,3 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 2 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 4 | TUG | 1200 | 127 | 9,4 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,4 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 2 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 5 | TUG | 800 | 127 | 6,3 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,3 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 2 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 6 | TUE | 1100 | 127 | 8,7 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,7 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 2 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 7 | TUE | 2200 | 220 | 10,0 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 2 | 20 | 2 | 2,5 |  |  |  |
| 8 | TUE | 5400 | 220 | 24,5 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,5 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 2 | 25 | 2 | 2,5 |  |  |  |
|  | Alimentador | 6900 | 127 | 54,3 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 54,3 | PVC | B | Cu | 0,0178 | 3 | 30 | 3 | 2,5 |  |  |  |

* Temperatura do ambiente ou solo onde se encontra instalado os condutores

** Material condutor: Cu – cobre; Al – alumínio

( – resistividade do material condutor

##### DIMENSIONAMENTO DO DISJUNTOR E ESCOLHA DA SEÇÃO DEFINITIVA DO CIRCUITO

Determinação dos disjuntores dos circuitos elétricos e escolha definitiva da seção dos condutores

| Circuito | Seção provisória | Ip | Ic | k1 | k2 | k3 | Iz | TDisjuntor | Primeira condição | Seção está adequada | Segunda condição | Seção está adequada | Seção definitiva (mm2) | Seleção do disjuntor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tipo | (mm2) | (A) | (A) | (Ad.) | (Ad.) | (Ad.) | (A) | (oC) | Ip | ( | Ind | ( | Iz |  | I2 | ( | 1,45_._Iz |  |  | Tipo | No pólos | Icomercial (A) |
| 1 | Iluminação | 1,5 | 6,3 | 17,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17,5 | 40 | 6,3 | ( | 13,50 | ( | 17,5 | Sim | 18,22 | ( | 22,07 | Sim | 1,5 | TM | 1 | 15 |
| 2 | TUG | 2,5 | 9,4 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 40 | 9,4 | ( | 18,00 | ( | 24,0 | Sim | 24,30 | ( | 30,28 | Sim | 2,5 | TM | 1 | 20 |
| 3 | TUG | 2,5 | 6,3 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 40 | 6,3 | ( | 18,00 | ( | 24,0 | Sim | 24,30 | ( | 30,28 | Sim | 2,5 | TM | 1 | 20 |
| 4 | TUG | 2,5 | 9,4 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 40 | 9,4 | ( | 18,00 | ( | 24,0 | Sim | 24,30 | ( | 30,28 | Sim | 2,5 | TM | 1 | 20 |
| 5 | TUG | 2,5 | 6,3 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 40 | 6,3 | ( | 18,00 | ( | 24,0 | Sim | 24,30 | ( | 30,28 | Sim | 2,5 | TM | 1 | 20 |
| 6 | TUE | 2,5 | 8,7 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 40 | 8,7 | ( | 18,40 | ( | 24,0 | Sim | 24,84 | ( | 30,28 | Sim | 2,5 | TM | 1 | 20 |
| 7 | TUE | 4,0 | 10,0 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 40 | 10,0 | ( | 27,60 | ( | 24,0 | Sim | 37,26 | ( | 40,37 | Sim | 4,0 | TM | 2 | 30 |
| 8 | TUE | 6,0 | 24,5 | 32,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 32,0 | 40 | 24,5 | ( | 55,20 | ( | 32,0 | Sim | 33,75 | ( | 46,4 | Não | 6,0 | - | 2 |  |
|  | Alimentador | 10,0 | 54,3 | 63,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 63,0 |  | 54,3 | ( |  | ( | 63,0 | Não |  |  |  |  | ??? |  | 2 |  |

Tipo de disjuntor: TM – termomagnético; DR – diferencial residual

Temperatura para escolha do disjuntor: Tdisjuntor = temperatura ambiente + 10 oC

Corrente de atuação do disjuntor (I2): I2 = 1,35 . Ind

# Quadro refazendo os cálculos do disjuntor, fazendo a substituição da seção provisória do condutor por outra maior (Obs.: Quando verificou-se no quadro anterior a impossibilidade de encontrar um disjuntor com corrente nominal dentro das condições 1 e 2)

| Circuito | Seção provisória | Ip | Ic | k1 | k2 | k3 | Iz | TDisjuntor | Primeira condição | Seção está adequada | Segunda condição | Seção está adequada | Seção definitiva (mm2) | Seleção do disjuntor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tipo | (mm2) | (A) | (A) |  |  |  | (A) | (oC) | Ip | ( | Ind | ( | Iz |  | I2 | ( | 1,45_._Iz |  |  | Tipo | No pólos | Icomercial (A) |
| 6 | Xxxxxxxx | 1,5 | 5,94 | 17,50 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 15,22 | 40 | 5,94 | ( | 13,50 | ( | 15,22 | Sim | 18,22 | ( | 22,07 | Sim | 1,5 | TM | 1 | 15 |

##### DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS

– Eletrodutos contendo dez ou menos condutores em seu interior: a escolha do eletroduto foi realizada em tabelas (dispor as tabelas)

– Eletrodutos contendo mais de dez condutores em seu interior: o cálculo e escolha do eletroduto foi realizado com a equação,

Sendo: – diâmetro interno do eletroduto para garantir ocupação máxima dos condutores inferior a 33% (mm); – diâmetro externo (incluindo revestimento) dos condutores que estão ocupando o eletroduto (mm). Obs.: Após o cálculo do Dint. eletroduto é necessário encontrar o seu diâmetro externo e verificar a necessidade de ampliação do mesmo, conforme quadro abaixo.

Quadro auxiliar para quantificação e escolha do eletrodutos da instalação

| Trecho (local) | Material do eletroduto | Número de condutores | Condutor de maior seção (mm2) | Diâmetro do eletroduto (tabelado) (mm) | Comprimento real trecho (Lreal: m) Obs.: vertical + horizontal | Número curvas | Comprimento máximo (Lmax: m) | Número ampliações (A) | Diâmetro do eletroduto (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QM–QD | PVC | 3 | 16,0 | 25 | 13 | 2 | Lmax = 15 – 3 . 2 = 9 | A = (13 – 9) / 6 ( 1 | 32 |
| QD–CP1 (Cozinha) | PVC | 8 | 2,5 | 20 | 20 | 1 | Lmax = 15 – 3 . 1 = 12 | A = (20 – 12) / 6 ( 2 | 32 |
| CP1 (cozinha)–CP2(quarto) | PVC | 6 | 2,5 | 20 | 3,5 | 0 | Lmax = 15 – 3 . 0 = 15 | Lreal < Lmax : A = 0 | 20 |
| CP2 (quarto)–CP2(banheiro) | PVC | 5 | 2,5 | 20 | 2,8 | 0 | Lmax = 15 – 3 . 0 = 15 | Lreal < Lmax : A = 0 | 20 |
| Demais eletrodutos | PVC |  |  |  |  |  |  |  | 20 |